
[bookmark: _GoBack]豫北医学院平原校区二手应急发电机购置项目具体要求
[bookmark: heading_0]一、项目概况
本项目为平原校区应急柴油发电机组采购及配套防腐木机房建设项目，采购2台二手玉柴品牌柴油发电机组，并配套建设专用防腐木设备房，设备用于校区应急备用供电，保障校园关键区域断电后正常运转。
[bookmark: heading_1]二、设备规格与品牌要求
本项目采购设备为二手玉柴品牌柴油发电机组，共计2台，包含500kW机组1台、300kW机组1台，具体要求如下：
（1） 品牌原厂要求：机组核心发动机、发电机主体必
须为玉柴原厂配套设备，严禁使用杂牌核心部件、改装机、拼装设备、翻新非标设备，整机核心部件与出厂配置一致，无更换、替换、改装情况。
（2） 使用年限及工况要求：设备整机出厂日期、实际
使用期限均为近3年以内，可提供出厂合格证、使用台账、维保记录等可查佐证资料。设备使用期间无重大故障、无整机大修记录、无泡水进水、无过载烧毁、无长期超负荷运行情况，无漏油、漏电、漏水、漏气等遗留故障问题，整机运行工况完好，所有零部件、附属配件齐全完整、功能正常，无破损、老化失效部件。
[bookmark: heading_2]三、机组核心技术参数要求
[bookmark: heading_3]（一）电气标准要求
机组采用三相四线制供电制式，额定电压380V/220V，额定频率50Hz，功率因数0.8。设备可支持100%额定负载长时间持续稳定运行，具备110%额定负载短时过载运行能力，完全满足校园突发断电、应急持续供电的工况使用要求，供电电压、频率波动符合国家通用机电设备标准。
[bookmark: heading_4]（二）机组本体配置要求
1.动力系统：采用水冷四冲程玉柴原厂发动机，散热
性能优异，运行温升稳定，适配长时间连续工作，动力输出平稳、故障率低。
2.发电系统：配备纯铜无刷发电机，导电性能好、
损耗低、运行稳定，电压、频率波动范围极小，供电质量高，可适配校园各类用电设备负载。
3.控制系统：搭载智能液晶控制面板，可实时精准显示电压、电流、频率、有功功率、水温、机油压力、转速、运行时长等全部核心运行参数，人机交互便捷。
4.安全保护功能：具备过载保护、欠压/过压保护、高温保护、低油压保护、短路保护、超速保护等多重智能防护功能，异常情况可自动报警、紧急停机，杜绝设备损坏及安全事故。
5.环境适配要求：机组运行震动小、运行噪音低，经过降噪优化，符合校园教学、生活环境噪音管控标准，不会对校园环境造成噪音污染。
[bookmark: heading_5]（三）全套配套配件要求
机组须配备全套原厂配套附属配件，包含但不限于：专用启动电池、一体式燃油箱、进出油管路、冷却管路、控制连接线缆、高低压开关保护装置、设备接地装置、固定减震配件、排烟管道等。所有配件齐全完好、匹配度100%，安装后可直接投入常态化应急使用，无需额外增补配件。
4、 [bookmark: heading_6]防腐木机房建设要求
    （一）新增300KW发电机房建设要求
1.建设规格：机房总建筑面积20平方米，户型方正规整，内部空间布局合理，可完全满足300kW机组摆放、散热通风、日常巡检、故障检修、设备维护等全部操作需求，预留充足的设备间距、通风通道和检修操作空间。
2.材质标准：机房整体采用优质樟子松烘干实木搭建，板材经过烘干防腐、防潮、防蛀预处理，板材厚度标准为1.5cm，材质结实耐用、不易变形、耐腐蚀、抗风化，适配户外露天摆放环境，使用寿命长。
3.施工要求：150厚C30混凝土垫层地面硬化，机房搭建工艺规范，结构稳固、密封性良好，预留专用通风散热口、检修门，防水、防雨、防尘性能达标，整体外观整洁规整，符合校园基建美观标准，同时满足设备安全运行的全部环境条件。
（二）原500KW发电机房建设要求
原有500KW发电机房顶拆除，老设备移至学校指定位置，新设备安装调试完成后，房顶恢复原样。
[bookmark: heading_7]五、投标要求
投标单位须保证所供设备完全符合本文件规格、参数、工况要求，提供设备出厂信息、使用记录、维保证明等相关资料，接受甲方现场核验。
设备交付后需完成全套安装、调试、通电试运行工作，确保设备正常稳定运行，交付即达标。
项目包含设备供货、运输、装卸、安装、调试、木房建设、现场清理等全部费用，为包干总价模式。
投标单位需提供完整的售后质保服务，质保期2年，承诺质保期内非人为、自然灾害等问题免费维修、更换故障配件，提供终身技术支持。


