消防专职人员的职责

必须经过消防培训，并经公安消防部门考核合格后，方可上岗。取得初级或初级以上的〖建(构)筑物消防员又称(消防中控)〗。

- 消防安全检查
　　(1)、每日防火巡查，能识别巡查区域内的各种火源，并能判定违章用火行为。能识别安全出口、疏散通道、疏散指示标志和应急照明等安全疏散设施。能判断安全出口、疏散通道、消防车通道是否畅通。能判断疏散指示标志和应急照明是否完好。能识别防火门、防火卷帘等消防分隔设施。能判断各类防火分隔设施是否处于正常工作状态。
　　（2）、能填写《防火巡查记录》。火源管理的基本内容和检查要求。安全疏散设施的作用、种类及设置要求。疏散通道、消防车通道的作用及设置要求。应急照明设施的作用、种类及设置要求。防火分隔设施的概念及种类。防火门的分类、构造、作用及设置部位。防火卷帘的分类、构造及检查要求。
　　2、定期防火检查
　　（1）、能对疏散指示标志、应急照明进行自检测试。能对各类防火分隔设施进行功能测试。能填写《防火检查记录》。疏散指示标志、应急照明的自检测试要求。
　　（2）、各类防火分隔设施的工作原理及功能测试内容。

3、消防控制室监控
　　（1）、设备状态记录与检查。能识别火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置。能使用火灾报警控制器完成自检、消音、复位的操作能检查火灾报警控制器主备电源工作状态。能填写《消防控制室值班记录》和交接班记录。消防控制室的作用及设置要求。消防控制设备的组成。火灾报警控制器的操作与检查方法。

（2）处置火灾与故障报警。能区分火灾报警信号、故障报警信号。能通过报警控制器信号显示、查看报警信息，查明火警报警部位。能在现场确认火警。能处理误报火警并恢复控制系统正常工作状态。能在火灾确认后，拨打119火警电话报警。火灾自动报警系统基础知识。火灾报警控制器的分类、功能、组成及工作原理，报警信息的处理方法。现场判断火警的依据。误报警的处置程序。
火灾报警的基本方法。
　　4、建筑消防设施操作与维护
　　（1）、使用与维护灭火器材。能使用简易灭火工具、灭火器灭初起火灾。能核查灭火器是否有效。能对灭火器进行清洁维护。
　　（2）、使用与维护火灾自动报警系统。能使用手动火灾报警按钮报警。能够对手动报警按钮、火灾警报装置的外观进行清洁维护。手动火灾报警按钮的分类、工作原理及操作要求。手动报警按钮、火灾警报装置的清洁维护方法。
　  （3）、使用与维护固定灭火系统。能使用室内(外)消火栓扑救初起火灾。能对室内(外)消火栓、消火栓启泵按钮进行清洁维护。能对自动喷水灭火系统喷头进行清洁维护。室外消火栓的类型及构造，适用范围、设置及操作要求。室内消火栓设备的组成及操作要求。

（4）、使用与维护应急广播和消防专用电话。能使用消防专用电话报警。能对应急广播系统的扬声器外观进行清洁维护。能对消防专用电话的分机电话、插孔电话进行清洁维护。维护应急照明和疏散指示标志。能对应急照明的灯具进行清洁维护。能对疏散指示标志外观进行清洁维护。

公司和消防专职人员要求：

1、公司具备《消防检测中介服务资格》。

2、人员必须年龄45岁以下，有【建（构）物消防员证】。

3、岗位分工：

| 岗位职责 | 人数 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 具有【建（构）物消防员证】（负责平原校区消防巡查、消防值班）。 | 1人×3班 | 3人 |  |