**10千伏预制厢式双电源自动切换柜技术规格要求极其辅助工程项 目**

1、核心部件：进线柜（含避雷柜）两面，闭锁贵两面，切换柜一面，计量柜一面。

2、彩钢板箱体：根据柜体的大小规格决定箱体的大小规格，操作走廊设置在柜体外侧，帽檐出沿二十公分。

3、箱体台座，根据箱体大小决定台座大小，台座高度距离地面五十公分，台面用混凝土浇筑，厚度200毫米，距离箱体宽度不低于800毫米。

4、稻西线电源从10千伏马祝线058号杆引入，（东下线点），博浪线电源从开闭预留给我院的出线柜引入，出线至开闭所外东侧分支箱。

5、安装在新庄的原树干式双电源切换装置拆卸后取回，线路直接。

6、西下线点（计量点）拆除，并入14号箱变东侧由东下线点过来的分支箱里。

7、柜体、箱体，台座钢筋良好连接后环形接地，接地电阻符合技术要求。

8、施工要求以行业技术规范要求为准，并必须通过当地供电部门验收合格。

应标者需要现场勘验