标段三：服务器及UPS电源配套设施采购清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理服务器 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | UPS主机 | 采用双转换纯在线式架构, 采用先进的DSP数字控制技术,满载效率高达94%，半载时效率即可达到93.5%，ECO 模式下，效率更可高达98%，实现并联扩容和并联冗余功能，智能电池管理：采用先进的智能化充电控制方式, 自动识别并适应50/60Hz电源系统，满足不同电源系统的要求。提供RS232通讯接口，可用于本地或远程电源管理。提供智能插槽(Intelligent Slot)，CMC卡、AS400卡（干接点卡）来实现远程管理和监控功能。 输入电压: 120－275Vac 频率: (40－70)Hz 功因: 大于0.99 输出 电压220Vac±1％ 频率:与输入市电同步，并且同步范围可调〔市电模式〕; 50Hz±0.2％〔电池模式〕 峰值:3:1 功因: 0.9 波形: 正弦波 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电池 | 蓄电池技术要求12V24AH（阀控式密封铅酸蓄电池）容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±2°的环境中，静置28天后，其容量保持率应在98%C10以上（12V）蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10--49kPa，闭阀压应是4--16kPa；生产产品需提供蓄电池制造商生产许可证，ISO质量管理体系认证及排污许可证等资质证明文件 | 块 | 16 |  |  |  |
| 4 | 电池柜 | 定制 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 辅材 | 空开、电源连接线，PDU 等 | 批 | 1 |  |  |  |