| 序号 | 项目名称 | 位置 |  | 详情 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感 | 一期餐厅 |  | 油烟过大，长期无维护需更换 | 56 | 只 |  |  |
| 2 | 温感 | 一期餐厅 |  | 油烟过大，长期无维护需更换 | 32 | 只 |  |  |
| 3 | 广播 | 一期餐厅 |  | 丢失 | 2 | 只 |  |  |
| 4 | 分励脱扣器 | 一期餐厅 |  | 安装不完整 | 4 | 套 |  |  |
| 5 | 配电箱 | 一期餐厅 |  | 安装不完整，无远程联动功能（11kw20000m³/H）双电源 | 4 | 套 |  |  |
| 6 | 配电箱 | 一期餐厅 |  | 安装不完整，无远程联动功能（7.5kw20000m³/H）双电源 | 3 | 套 |  |  |
| 7 | 配电箱 | 一期餐厅 |  | 风机控制箱安装不完整，无远程联动功能（11kw26915/20490m³/H）双电源 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 配电箱 | 一期餐厅 |  | 风机控制箱安装不完整，无远程联动功能（2.2kw26915/20490m³/H）双电源 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 配电箱 | 一期餐厅 |  | 风机控制箱安装不完整，无远程联动功能（3kw2900m³/H）双电源 | 4 | 套 |  |  |
| 10 | 配电箱 | 一期餐厅 |  | 风机控制箱安装不完整，无远程联动功能（4kw11240m³/H）双电源 | 2 | 套 |  |  |
| 11 | 联动模块 | 一期餐厅 |  | 损坏丢失 | 12 | 只 |  |  |
| 12 | 电话手柄 | 一期餐厅 |  | 电话手柄丢失 | 3 | 只 |  |  |
| 13 | 备用电源 | 一期餐厅 |  | 消防主机内备用电源丢失 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 电缆桥架未防火封堵 | 一期餐厅 |  | 1批 | 2 | 层 |  |  |
| 15 | 消火栓无压力 | 一期餐厅 |  | 管道维修试压补水 | 1 | 次 |  |  |
| 16 | 应急照明灯 | 一期餐厅 |  | 部分损坏 | 6 | 只 |  |  |
| 17 | 烟感 | 第一教学楼 |  | 长期无维护需更换 | 7 | 只 |  |  |
| 18 | 分励脱扣器 | 第一教学楼 |  | 安装不完整 | 8 | 套 |  |  |
| 19 | 电缆桥架未防火封堵 | 第一教学楼 |  | 1批 | 4 | 层 |  |  |
| 20 | 应急照明灯 | 第一教学楼 |  | 部分损坏 | 10 | 只 |  |  |
| 21 | 广播模块 | 第一教学楼 |  | 部分广播模块丢失 | 4 | 只 |  |  |
| 22 | 卷帘门 | 第一教学楼 |  | 未通电 | 2 | 个 |  |  |
| 23 | 卷帘门 | 第一教学楼 |  | 防火卷帘损坏，不能正常升降 | 3 | 个 |  |  |
| 24 | 消防排烟风机 | 第一教学楼 |  | Q=18908m³/h n=7.5kw（含控制系统） | 2 | 台 |  |  |
| 25 | 电缆桥架未防火封堵 | 风雨操场 |  | 1批 | 2 | 层 |  |  |
| 26 | 防火卷帘控制箱 | 风雨操场 |  | 损坏不能正常使用 | 3 | 个 |  |  |
| 27 | 自动报警线路 | 风雨操场 |  | 有短路情况，需排查维修 | 1 | 处 |  |  |
| 28 | 联动模块 | 风雨操场 |  | 损坏丢失 | 8 | 只 |  |  |
| 29 | 烟感 | 高层公寓 |  | 长期无维护需更换 | 12 | 只 |  |  |
| 30 | 温感 | 高层公寓 |  | 长期无维护需更换 | 10 | 只 |  |  |
| 31 | 手动报警按钮 | 高层公寓 |  | 个别丢失 | 2 | 只 |  |  |
| 32 | 消火栓按钮 | 高层公寓 |  | 后期更换消火栓头烧毁 | 8 | 只 |  |  |
| 33 | 回路板 | 高层公寓 |  | 线路长期短路烧毁（双回路） | 1 | 块 |  |  |
| 34 | 线路短路 | 高层公寓 |  | 自动报警线及联动线路短路，接地需排查故障解决问题 | 7 | 路 |  |  |
| 35 | 电缆桥架未防火封堵 | 高层公寓 |  | 1批 | 11 | 层 |  |  |
| 36 | 联动模块 | 高层公寓 |  | 损坏丢失 | 17 | 只 |  |  |
| 37 | 分励脱扣器 | 高层公寓 |  | 安装不完整 | 4 | 套 |  |  |
| 38 | 应急照明灯 | 高层公寓 |  | 部分损坏 | 14 | 只 |  |  |
| 39 | 疏散指示 | 高层公寓 |  | 部分损坏，部分未通电 | 11 | 只 |  |  |
| 40 | 防火阀 | 高层公寓 |  | 280℃ | 12 | 个 |  |  |
| 41 | 消防排烟风机控制柜 | 高层公寓 |  | 23570m³ 7.5KW | 2 | 套 |  |  |
| 42 | 消防排烟风机控制柜 | 高层公寓 |  | 7981m³ 2.2kw | 4 | 套 |  |  |
| 43 | 消防排烟风机控制柜 | 高层公寓 |  | 19780m³5.5kw | 2 | 套 |  |  |
| 44 | 消防排烟风机 | 高层公寓 |  | 19780m³5.5kw | 2 | 台 |  |  |
| 45 | 消防排烟风机 | 高层公寓 |  | 23570m³ 7.5KW | 1 | 台 |  |  |
| 46 | 消防排烟风机 | 高层公寓 |  | 7981m³ 2.2kw | 3 | 台 |  |  |
| 47 | 烟感 | 二期餐厅 |  | 油烟过大，长期无维护需更换二层部分丢失 | 30 | 只 |  |  |
| 48 | 温感 | 二期餐厅 |  | 油烟过大，长期无维护需更换二层部分丢失 | 15 | 只 |  |  |
| 49 | 广播模块 | 二期餐厅 |  | 丢失 | 2 | 只 |  |  |
| 50 | 分励脱扣器 | 二期餐厅 |  | 安装不完整 | 4 | 套 |  |  |
| 51 | 广播 | 二期餐厅 |  | 丢失 | 5 | 只 |  |  |
| 52 | 声光报警器 | 二期餐厅 |  | 丢失 | 13 | 只 |  |  |
| 53 | 电缆桥架未防火封堵 | 二期餐厅 |  | 1批 | 2 | 层 |  |  |
| 54 | 消火栓压力不足 | 二期餐厅 |  | 管道维修试压补水 | 1 | 次 |  |  |
| 55 | 配电箱 | 二期餐厅 |  | 安装不完整，无远程联动功能（11kw20000m³/H） | 4 | 套 |  |  |
| 56 | 配电箱 | 二期餐厅 |  | 安装不完整，无远程联动功能（5.5kw12000m³/H） | 2 | 套 |  |  |
| 57 | 防火门闭门器 | 各个楼均存在，数量不一，以总数为准 |  |  | 35 | 套 |  |  |
| 58 | 防火门维修 | 各个楼均存在，数量不一，以总数为准 |  |  | 22 | 平方 |  |  |
| 59 | 防火门标识 | 全部防火门身份证合格证 |  |  | 200 |  |  |  |
| 60 | 消火栓头 | 栓头绣死，部分损坏（无手轮）漏水，无密封性 |  |  | 40 | 个 |  |  |
| 61 | 消火栓水带 | 部分缺失（含枪头、卡扣） |  |  | 75 | 套 |  |  |
| 62 | 外网线 | 一期 | 风雨操场、高层公寓（5*2.5电缆含铺设） |  | 1900 | 米 |  |  |
| 63 | 电梯联动 | 一期 | 高层公寓，一期餐厅，第一教学楼电梯无联动功能需联系电梯厂家增加联动功能 |  | 7 | 台 |  |  |
| 64 | 消火栓箱门 | 各楼均存在损坏，以总数为准 |  |  | 35 | 套 |  |  |
| 65 | 消火栓无水 |  | 消火栓内无水检修 一字楼、西U型楼、E型楼 |  | 3 | 次 |  |  |
| 66 | 消火栓压力不足 | 学生公寓 | 除无水外其他学生公寓 管道维修试压补水 |  | 1 | 次 |  |  |
| 67 | 室外消防栓 |  | 室外消防栓未按规范施工（栓倾斜，距离路边大于2米，高度低于70公分，栓口紧挨地面） |  | 18 | 个 |  |  |
| 68 | NH2*2.5 | 自动报警及联动线路维修 |  |  | 700 | 米 |  |  |
| 69 | NH2*1.5 | 自动报警及联动线路维修 |  |  | 700 | 米 |  |  |
|  | 自动排气阀 | 一期 | 教学楼，高层公寓，餐厅消防管道末端增加自动排气阀 |  | 12 | 处 |  |  |
|  | 末端试水装置 | 一期 | 教学楼，高层公寓消防管道末端增加末端试水装置 |  | 8 | 处 |  |  |
| 70 | 辅材 |  | 接线盒、金属软管、等 |  | 1 | 批 |  |  |
| 71 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |