附件4

豫北医学院地源热泵主机维修及保养项目报价单

项目名称	项目类别	报价
地源热泵主机维修及保养	一组内漏机组维保
两组主机日常保养

备注说明	包含旧铜管拔管、新铜管更换、机组相关管线拆除及恢复、蒸发器内部清理、试压、配合机组系统调试等内容。铜管材质为内螺纹紫铜管，直径为9.52mm,厚度为0.75mm，长度为2000mm，1台机组的2台压缩机蒸发器铜管总数量为650根。

2台压缩机更换机油、机滤、干燥滤芯最少3次。（可能更多，直到机油干净为止） 系统内水分必须除净，直到变色硅胶不变颜色为止。

每台压缩机更换全套轴承，轴承品牌为SKF。每台压缩机氟利昂系统加装2个DN50铜阀门，便于下次维保。另外4台压缩机的保养（更换机油 机油过滤器 干燥过滤芯.

4台冷疑器的清洗。

报价单位信息

联系人：

2.联系电话：

投标人（供应商）名称： (企业公章）

日期： 年 月 日