|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **详细技术参数及要求** | **单位** | **数量** | **免费质保** |
| 1 | 风冷模块机组 | 制冷量≥65KW，功率≤19.3KW；制热量≥70KW，功率≤20KW；噪音≤67分贝，运行重量≤836KG。水流量11.2m³/h,水阻力10KPa,接管DN65。 | 台 | 1 | 18个月 |
| 2 | 风冷模块机组 | 制冷量≥130KW，功率≤38.8KW；制热量≥140KW，功率≤40KW；噪音≤70分贝，运行重量≤1620KG。水流量22.3m³/h,水阻力17.5KPa,接管DN80。 | 台 | 1 | 18个月 |
| 3 | 风冷模块机组 | 制冷量≥160KW，功率≤48KW；制热量≥170KW，功率≤50KW；噪音≤70分贝，运行重量≤1727KG。水流量27.5m³/h,水阻力20KPa,接管DN80。 | 台 | 2 | 18个月 |
| 4 | 吊柜（回风工况） | 10000风量，供冷量80.8KW，供热量110.5KW；水流量13.97m³/h(3.88L/s),水阻力16.5KPa | 台 | 6 | 18个月 |
| 5 | 吊柜（新风工况） | 6000风量，供冷量79.6KW，供热量80.7KW；水流量13.68m³/h(3.8L/s),水阻力45.8KPa | 台 | 2 | 18个月 |
| 6 | 风机盘管 | FP-85WA，卧式暗装 | 台 | 1 | 18个月 |
| 7 | 风机盘管 | FP-136WA，卧式暗装 | 台 | 24 | 18个月 |
| 8 | 风机盘管 | FP-170WA，卧式暗装 | 台 | 10 | 18个月 |
| 9 | 风机盘管 | FP-204WA，卧式暗装 | 台 | 6 | 18个月 |
|  |  |  |  |  |  |