	序号
	仪器名称
	型号规格
	单价

(万元)
	数量
	总价

(万元)
	生产厂家
	技术参数

	1
	实验室通风系统
	每室顶棚8个排风口，四角下部设送风口，采用高品质风机，加厚质通风管，房间整体换气系统；材质见参数要求
	
	7
	
	
	1.实验室通风系统总设计要求：设计安装实时同步跟踪变频变风量智能循环排、补风控制系统，有效、安全排除实验室内污染气体，置换入新鲜空气。

1.1系统分为两控制部分

一个是排风控制系统：将滞留在室内被污染的有毒害气体安全有效地及时排除室外；另一个是补风控制系统：把室外洁净区的新鲜空气引进室内进行置换。完成这两项职能作用的控制方式如下：

要求实时等差同步同向微压差输送“室内气体”安全至室外运行模式（排风—载体—扑风定向位移）。使它们在同一个定向作用空间、同一个时间段低位安全漂移运动。保证供给实验室内空气新鲜；也确保室内环境维持在微压差状态。

1.2系统排、补风方式要求

⑴均采用实时双变频变风量同步联机跟踪微压差调控运行；

⑵系统通过RS485远程和高抗干扰技术的应用；

⑶排补风风机位置地合理布局设计；

⑷采用独立灵活地定时排补风系统控制技术。

⑸实验室人性化排、补风，人工和自动式2种选择模式；

⑹应急补排风启动；

⑺消防应急关掉通风系统功能（消防信号输入有效）；

⑻与室内通风柜联机排补风一体化设计控制。提供补风风源（设计智能控制）。妥善解决两套排风系统同处一室，带来的相互串扰等危害。确保室内空气置换良性循环，始终保持教室微负压状态；

⑼变频变风量换气远程微调补偿

系统排补风量均衡性增加或减小统一性调整，可以根据现场实际作分档粗调或电子远程在线微风量补偿，双向变频等差调整（双变频同向微压差等量平衡补偿调控技术）。保证每个房间整体换气空间质量均衡有序准确调控。使受控教室处于微压差时态。

整个系统一旦调试完毕无需人员管理，系统将依照设置的程序指令自动循环置换室内空气（应急人工请求除外）。

2. 实验室室内部分及材料要求

2.1每实验室顶部安装8个通风口罩，要求使用防锈、防腐蚀，耐酸碱腐蚀PP材质。罩下做镂空窗，镂空窗要求耐腐蚀、耐酸碱PP结实材料。室内四角中、下部设多处风口，分别装有送、抽风风机，全部排风管材质PP塑料材质，进风管室内部分选PP塑料制作，按照实验室换气次数5/h次设计，根据总换气量估算，主风管尺寸选0.15m2，即可以用≮400*400或300*500（mm）的风管。，进入各个室内的支管≮Φ315或300*250（mm）的风管。风管的几何尺寸可以视建筑物的条件限制作适当调整。在实际制作时，考虑到背景噪音，其几何尺寸可以做适当地修改。但应不小于上述尺寸。

2.2风机要求使用高质量离心风机，风机功能要求与整体设计匹配，风机风量考虑到损耗，可以在4500-80003/h之间选，全压选800-500Pa。送风要求有粗过滤净化装置，有减震、消音装置。

3.变频控制设备必须具备

3.1为了实现“实时室内补、排风微压差同步跟踪调控”，外置设备要求系统地做到，一体化双变频变风量联机自动双向同步跟踪协调工作；

3.2设计有可观察双定时循环排、补风风量，经过简明程序操作后台更新设置、调制、同步联动智能控制系统各项参数。即排、补风时间及其间隔、换气次数（量）均重新在线可设置。

4. 排、补风控制系统耗材及其它项要求

4.1自动和终端使能控制排、补风切换模式；

4.2变频器采用国际知名品牌ABB变频器；

4.3风机采用指定风机；

4.4专用实验室智能实时变频变风量同步协调跟踪控制设备；

4.5终端使能控制设备；

4.6变频器专用控制箱（含电器，DC电源，防鼠网，设备托板等）；

4.7空气微尘过滤网，消音器；

4.8自动人工终端控制专用DC电源；

4.9电动、手动阀门；

4.10风机基座、减震器、软接、快速散流罩；

4.11.RS485远程双屏蔽双绞线；

4.12变频输出至风机的连接导线≥4mm2；

4.13变频器控制箱定做，箱体用1.2mm、内衬板1.5mm冷扎板做。箱体具有散热排孔或防鼠网；

4.14变频器控制箱体安装，一般设置在靠近风机位为最佳。注意防止暴晒、雨淋和通风位；

4.15其它项：如手动风阀，电动风阀，散流罩，排风口等位置和外形设计可根据实际情况协商调整。

实验室位于实验楼的1、2楼，施工中所有其他杂项如拆除原有部分吊顶、清理杂物等工作均包含其中，不再另计费用

根据所附的简图，要求项目承包者必须在签订合同时提供深化设计施工图。

所用材质要求须提供购货材料证明

附图1.实验室通风系统设计简图


实验室设备分项预算价格表

	通风系统报价清单
	

	工程单位：
	　
	　
	　
	

	PF-01通风系统
	　
	　
	　
	　
	　
	

	序号
	设备名称
	规格（W*D*H）mm
	数量
	单位
	单价
	合计
	备注
	

	1
	玻璃钢风机
	F4-72-6A  4.0KW
	1
	台
	
	
	玻璃钢材质
	

	2
	防雨风帽
	　
	1
	个
	
	
	玻璃钢材质
	

	3
	减震器
	抗阻防滑
	4
	个
	
	 
	弹簧减震
	

	4
	消音器
	800*200*1000
	1
	个
	
	
	PP定制
	

	5
	软连接
	800*200→风机进风口
	1
	项
	
	
	定制帆布
	

	6
	风机进风口变径
	800*200→Ф400
	1
	个
	
	
	PP材质，厚6.0mm
	

	7
	电机防雨罩
	　
	1
	个
	
	
	玻璃钢材质
	

	8
	方管
	800*200
	35
	米
	
	
	PP材质，厚6.0mm
	

	
	
	450*200
	9
	米
	
	
	PP材质，厚4.0mm
	

	
	
	300*200
	38
	米
	
	
	PP材质，厚4.0mm
	

	
	
	550*200
	20
	米
	
	
	PP材质，厚4.0mm
	

	9
	圆管
	Ф250
	50
	米
	
	 
	PP材质，厚4.2mm
	

	10
	90°弯头
	800*200
	5
	个
	
	
	PP材质，厚6.0mm
	

	11
	45°弯头
	800*200
	2
	个
	
	
	PP材质，厚6.0mm
	

	12
	三通
	450*200
	4
	个
	
	 
	PP材质，厚4.0mm
	

	
	
	550*200
	1
	个
	
	
	PP材质，厚4.0mm
	

	13
	四通
	800*200
	1
	个
	
	
	PP材质，厚6.0mm
	

	14
	变径
	800*200→450*200
	2
	个
	
	
	PP材质，厚6.0mm
	

	
	
	450*200→300*200
	8
	个
	
	
	PP材质，厚4.0mm
	

	
	
	800*200→550*200
	1
	个
	
	
	PP材质，厚6.0mm
	

	
	
	550*200→450*200
	2
	个
	
	
	PP材质，厚4.0mm
	

	15
	封板
	350*250
	8
	个
	
	
	PP材质，厚4.0mm
	

	16
	法兰片
	Ф250
	16
	个
	
	
	PP材质，厚4.2mm
	

	17
	散流器
	600*600→Ф250 
	16
	个
	
	 
	铝合金材质
	

	18
	电动蝶阀
	450*200
	2
	个
	
	
	PP材质，厚4.0mm
	

	
	
	550*200
	1
	个
	
	 
	PP材质，厚4.0mm
	

	19
	变频控制系统
	4KW
	1
	套
	
	 
	南方安华
	

	20
	变频控制系统安装
	　
	1
	套
	
	 
	　
	

	21
	软管
	Ф250
	2
	项
	
	
	双层铝箔软管
	

	22
	风管支架
	辅材（吊杆、焊接材料）<风机电缆除外未报>
	1
	项
	
	 
	　
	

	23
	信号控制线
	　
	1
	项
	
	 
	　
	

	24
	穿线管
	　
	1
	项
	
	
	国标
	

	25
	风机及控制电源线
	　
	1
	项
	
	
	国标
	

	PF-02通风系统
	　
	　
	　
	　
	　
	

	1
	玻璃钢风机
	F4-72-6A  4.0KW
	1
	台
	
	
	玻璃钢材质
	

	2
	防雨风帽
	　
	1
	个
	
	
	玻璃钢材质
	

	3
	减震器
	抗阻防滑
	4
	个
	
	
	弹簧减震
	

	4
	消音器
	800*200*1000
	1
	个
	
	
	PP定制
	

	5
	软连接
	800*200→风机进风口
	1
	项
	
	
	定制帆布
	

	6
	风机进风口变径
	800*200→Ф400
	1
	个
	
	 
	PP材质，厚6.0mm
	

	7
	电机防雨罩
	　
	1
	个
	
	 
	玻璃钢材质
	

	8
	方管
	800*200
	45
	米
	
	
	PP材质，厚6.0mm
	

	
	
	500*200
	26
	米
	
	 
	PP材质，厚4.0mm
	

	
	
	300*200
	60
	米
	
	 
	PP材质，厚4.0mm
	

	9
	圆管
	Ф250
	60
	米
	
	 
	PP材质，厚4.2mm
	

	10
	90°弯头
	800*200
	8
	个
	
	 
	PP材质，厚6.0mm
	

	11
	45°弯头
	800*200
	2
	个
	
	 
	PP材质，厚6.0mm
	

	12
	三通
	800*200
	1
	个
	
	 
	PP材质，厚6.0mm
	

	
	
	500*200
	6
	个
	
	 
	PP材质，厚4.0mm
	

	13
	四通
	800*200
	2
	个
	
	
	PP材质，厚6.0mm
	

	14
	变径
	800*200→300*200
	8
	个
	
	
	PP材质，厚6.0mm
	

	
	
	800*200→500*200
	2
	个
	
	
	PP材质，厚6.0mm
	

	
	
	500*200→300*200
	8
	个
	
	
	PP材质，厚4.0mm
	

	15
	封板
	300*200
	12
	个
	
	
	PP材质，厚4.0mm
	

	16
	法兰片
	Ф250
	24
	个
	
	
	PP材质，厚4.2mm
	

	17
	散流器
	600*600→Ф250
	24
	个
	
	 
	铝合金材质
	

	18
	电动蝶阀
	500*200
	2
	个
	
	 
	PP材质，厚4.0mm
	

	
	
	300*200
	4
	个
	
	
	PP材质，厚4.0mm
	

	19
	变频控制系统
	4KW
	1
	套
	
	
	南方安华
	

	20
	变频控制系统安装
	　
	1
	套
	
	
	　
	

	21
	软管
	Ф250
	2
	根
	
	
	双层铝箔软管
	

	22
	风管支架
	辅材（吊杆、焊接材料）<风机电缆除外未报>
	1
	项
	
	
	　
	

	23
	信号控制线
	　
	1
	项
	
	
	　
	

	24
	穿线管
	　
	1
	项
	
	
	国标
	

	25
	风机及控制电源线
	　
	1
	项
	
	 
	国标
	　

	PF-03通风系统
	　
	　
	　
	　
	　
	

	1
	玻璃钢风机
	F4-72-6A  4.0KW
	1
	台
	
	 
	玻璃钢材质
	

	2
	防雨风帽
	　
	1
	个
	
	
	玻璃钢材质
	

	3
	减震器
	抗阻防滑
	4
	个
	
	
	弹簧减震
	

	4
	消音器
	800*200*1000
	1
	个
	
	 
	PP定制
	

	5
	软连接
	800*200→风机进风口
	1
	项
	
	
	定制帆布
	

	6
	风机进风口变径
	800*200→Ф400
	1
	个
	
	
	PP材质，厚6.0mm
	

	7
	电机防雨罩
	　
	1
	个
	
	
	玻璃钢材质
	

	8
	方管
	800*200
	52
	米
	
	
	PP材质，厚6.0mm
	

	
	
	450*200
	10
	米
	
	 
	PP材质，厚4.0mm
	

	
	
	300*200
	53
	米
	
	 
	PP材质，厚4.0mm
	

	
	
	550*200
	20
	米
	
	 
	PP材质，厚4.0mm
	

	9
	圆管
	Ф250
	50
	米
	
	
	PP材质，厚4.2mm
	

	10
	90°弯头
	800*200
	7
	个
	
	
	PP材质，厚6.0mm
	

	11
	45°弯头
	800*200
	2
	个
	
	
	PP材质，厚6.0mm
	

	12
	三通
	450*200
	4
	个
	
	
	PP材质，厚4.0mm
	

	
	
	550*200
	1
	个
	
	
	PP材质，厚4.0mm
	

	13
	四通
	800*200
	1
	个
	
	
	PP材质，厚6.0mm
	

	14
	变径
	800*200→450*200
	2
	个
	
	
	PP材质，厚6.0mm
	

	
	
	800*200→550*200
	1
	个
	
	
	PP材质，厚6.0mm
	

	
	
	450*200→300*200
	8
	个
	
	
	PP材质，厚4.0mm
	

	
	
	550*200→450*200
	2
	个
	
	
	PP材质，厚4.0mm
	

	16
	封板
	300*200
	8
	个
	
	 
	PP材质，厚4.0mm
	

	17
	法兰片
	Ф250
	16
	个
	
	
	PP材质，厚4.2mm
	

	18
	散流器
	600*600→ФФ250
	16
	个
	
	 
	铝合金材质
	

	19
	电动蝶阀
	450*200
	2
	个
	
	 
	PP材质，厚4.0mm
	

	
	
	550*200
	1
	个
	
	
	PP材质，厚4.0mm
	

	20
	变频控制系统
	4KW
	1
	套
	
	
	南方安华
	

	21
	变频控制系统安装
	　
	1
	套
	
	
	　
	

	22
	软管
	Ф250
	2
	根
	
	 
	双层铝箔软管
	

	23
	风管支架
	辅材（吊杆、焊接材料）<风机电缆除外未报>
	1
	项
	
	
	　
	

	24
	信号控制线
	　
	1
	项
	
	
	起帆
	

	25
	穿线管
	　
	1
	项
	
	 
	国标
	

	26
	风机及控制电源线
	　
	1
	项
	
	
	国标
	

	总计
	
	元
	 
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	吊顶及灯的改装



	序号
	名称
	规格型号
	产地
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	岩棉板吊顶
	60*60
	　
	m2
	700
	
	
	　

	2
	吊筋
	8
	　
	
	
	
	
	　

	3
	轻钢龙骨
	38
	　
	
	
	
	
	　

	4
	副龙骨
	配套
	　
	
	
	
	
	　

	5
	边龙骨
	配套
	　
	
	
	
	
	　

	6
	吊件
	配套
	　
	
	
	
	
	　

	7
	卡件
	配套
	　
	
	
	
	
	　

	8
	LED格栅灯
	600*600
	　
	套
	56
	
	
	　

	9
	电线
	4m2
	郑州三厂
	m
	900
	
	
	　

	10
	线管
	DN20
	　
	m
	500
	
	
	　

	11
	开关
	双控双开
	TCL
	个
	14
	
	
	　

	合计
	


实验通风系统设计要求图

[image: image1.jpg]Autodesk # B W m il

Autodesk ¥ & ™ i il 1

WIEFR =25 R AR

2 & HSapoIny

A 1 LY E XE ysapony




[image: image2.jpg]Autodesk # B R m il {E

Autodesk ¥ & ™ i il 1

HIESR= 2SR

2 & HSapoIny

A 1 Y E XE Yy Ssapoiny




2

